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Насосная установка повышения давления
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	Технические характеристики
	ООО «ПромРусИнжиниринг» 
тел. +7-343-226-47-11,
www.esistem.ru

	 

	
Артикул/Модель:
PBS2CDM3-18C16LS

	
[image: ]Графические характеристики установки согласно ISO9906:2012, класс 3B




	Характеристики станции
	

	Бренд:
Максимальное давление:
Мин. темп-ра жидкости:
Макс. темп-ра жидкости:
Макс. наружная темп-ра:
Степень защиты:
Частота вращения:
Ном. мощность:
Ном. мощность насоса:
Номинальный ток:
Напряжение:
	CNP-AIKON
16 бар
5˚С
70 ˚С
40˚С
IP55
2900 об/мин
2x2.2 кВт
2.2 кВт
10 А
3х380В
	

	Требуемые характеристики
	

	Подача:
Напор:
Подпор:
Жидкость:
Температура жидкости:
Плотность:
Кинематическая вязкость:
	0.0 м3/ч
0.0 м
0.0 м
Вода
20˚С
998.19 кг/м3
1.0004 мм2/с

	

	Другие параметры
	

	Соединение:
Масса:
	R2"
145
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	Комплектация
	ООО «ПромРусИнжиниринг» 
тел. +7-343-226-47-11,
www.esistem.ru

	 

	Модель
	Комплектация

	PBS2CDM3-18C16LS
	[image: ]Внешний вид установки

	
	№
	Наименование
	Количество

	
	1.1
	Насос вертикальный многоступенчатый CDM3-18
	2
1 раб. + 1 рез.

	
	1.2
	Контроллер с функцией частотного преобразования PD ES 2.2 кВт, IP65
	2

	
	1.3
	Автоматический выключатель
	2

	
	1.4
	Шаровый кран (УПД на насосах до 20 типоразмера включительно)
	4

	
	1.5
	Поворотный затвор (УПД на насосах от 32 типоразмера включительно)
	0

	
	1.6
	Манометр
	2

	
	1.7
	Датчик сухого хода
	2

	
	1.8
	Датчик давления
	2

	
	1.9
	Обратный клапан
	2

	
	1.10
	Коллектор всасывающий/напорный цельный из нержавеющей стали R2"
	2

	
	1.11
	Рама основание
	1

	
	1.12
	Мембранный бак 24 л
	1

	
	
	Комплект виброопор
	1

	
	Дополнительные опции (на изображении не указаны)

	
	
	Модуль связи для удаленной диспетчеризации  WI-FI
	0

	
	
	Сенсорная панель управления в шкафу 
	0

	
	
	Нет
	0
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	Гидравлические
характеристики
	ООО «ПромРусИнжиниринг» 
тел. +7-343-226-47-11,
www.esistem.ru

	 

	
PBS2CDM3-18C16LS

Графические характеристики установки согласно ISO9906:2012, класс 3B
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	Гидравлические
характеристики
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CDM3-18

Графические характеристики насоса согласно ISO9906:2012, класс 3B
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	Размеры
	ООО «ПромРусИнжиниринг» 
тел. +7-343-226-47-11,
www.esistem.ru

	 

	
CDM3-18

Габаритно-присоединительные размеры
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Вводные автоматы монтируются на кронштейнах насосов.
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	Гидравлическая схема
	ООО «ПромРусИнжиниринг» 
тел. +7-343-226-47-11,
www.esistem.ru

	 

	
CDM3-18

Принципиальная гидравлическая схема
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	Общая информация
	ООО «ПромРусИнжиниринг» 
тел. +7-343-226-47-11,
www.esistem.ru

	 

	Срок поставки
	Наименование
	Кол-во
	

	1-6 нед. (перед заказом уточнить)

	Установка повышения давления Aikon PBS2CDM3-18C16LS

ОПИСАНИЕ
Насосные установки повышения давления (далее УПД) серии PBS CDM — это малогабаритные установки, собранные на базе вертикальных многоступенчатых насосов компании CNP установленных на общем рамном основании.
Установки PBS предназначены для повышения и поддержания требуемого давления воды на выходе из установки вне зависимости от расхода потребления и находят применение в следующих системах водоснабжения и орошения.

ОСОБЕННОСТИ НАСОСА
В качестве насосов в установке используются вертикальные многоступенчатые насосы серии CDM, CDMF.  Проточная часть насосов выполнена из нержавеющей стали (AISI304 или AISI316L), основание с напорным и всасывающим патрубками может быть изготовлено также из нержавеющей стали или из чугуна (ASTM25B). 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В качестве привода в насосах серии CDM/CDMF используется асинхронный электродвигатель класса энергоэффективности IE3 (IE2 по запросу) типа TEFC (полностью закрытый электродвигатель с вентиляторным охлаждением).

ФУНКЦИИ АВТОМАТИКИ
· Автоматической режим поддержания давления
Установка PBS обеспечивает стабильное значение давления на выходе согласно заданного значения на панели управления, что позволяет добиться снижения скачков давления в системе потребителя. 
· Каскадный режим управления
Каждый насоса установки PBS оборудован преобразователем частоты PD ES, который позволяет осуществлять управление установкой в каскадном режиме. При малом расходе рабочей жидкости работает один насос, регулируя частоту вращения электродвигателя с помощью ПИД регулятора. При этом эффективность насоса и расход электроэнергии оптимизируется. В случае увеличения разбора воды, когда одного основного насоса недостаточно для поддержания требуемых параметров, в систему включается дополнительный насос. При этом первый насос вращается с максимальной частотой 50 Гц. Включение/выключение каждого последующего насоса происходит в зависимости от текущих параметров системы, что позволяет обеспечить необходимый уровень давления или потока при минимизации энергопотребления. В случае понижения нагрузки система останавливает насосы в обратном порядке.
· Резервный мастер
Преобразователь частоты PD ES имеет функцию резервного мастера. В случае выхода главного устройства из строя, резервный мастер возьмет на себя работу станции. Данная функция требует обязательной установки двух датчиков давления. 
· Режим ожидания
Станция PBS автоматически определит отсутствие расхода с помощью интеллектуальной системы и плавно снизит обороты насоса до полного выключения. При появлении потребителей в системе, станция запуститься автоматически. Режим ожидания позволяет снизить потребление электроэнергии и уменьшить износ оборудования.

	1
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	Общая информация
	ООО «ПромРусИнжиниринг» 
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	Модель
	Наименование
	Кол-во
	

	PBS2CDM3-18C16LS
	· Автоматический запуск системы после появления электропитания 
В случае останова установки по причине отсутствия электропитания данная функция обеспечит автоматический запуск при его возобновлении.
· Защита от сухого хода
В стандартной комплектации установка PBS оборудована реле давления на всасывающем коллектора для защиты от «сухого хода». Данная функция позволяет избежать выхода установки из строя в случае отсутствия необходимого давления во всасывающем трубопроводе. Функция настроена по умолчанию.
· Равномерная наработка насосов. 
Установка PBS автоматически подсчитывает часы работы каждого насоса и по умолчанию запускает насос с наименьшей наработкой, позволяя тем самым увеличить их срок службы.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
	
	

	
	PBS[1] 2[2] CDM3-18[3] C[4] 16[5] L[6] S[7]

	
	

	
	[1] PBS
	Тип установки:
Установка повышения давления 
(Pressure Boosting System)
	
	

	
	[2] 2
	Количество насосов
	
	

	
	[3] CDM3-18
	Модель насоса
	
	

	
	[4] C
	Температура рабочей среды:
C – стандартное исполнение (+5…+70°С) 
R – высокотемпературное исполнение (+5…+110°С)
	
	

	
	[5] 16
	Максимальное давление установки:
16 – 16 бар
25 – 25 бар
	
	

	
	[6] F
	Тип подключения к трубопроводу:
F – круглый фланец
L – резьба
	
	

	
	[7] S
	Тип подключения к сети:
S – 3 x 380В
	
	

	
	












ВАЖНО: Отгрузка установок повышения давления Aikon PBS осуществляется с места их производства по адресу Московская обл., индустриальный парк Есипово, 16.
	
	


[image: ]ООО «СИЭНПИ РУС», 125252, г. Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д.12,
тел. +7-800-333-1074, +7-499-703-3523,
www.cnprussia.ru, www.aikonrussia.ru, e-mail: cnp@cnprussia.ru
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	Сертификат соответствия
	ООО «ПромРусИнжиниринг» 
тел. +7-343-226-47-11,
www.esistem.ru

	 

	[image: ]




image4.png




image5.png




image6.png
Hanop, m

140|

120|

100|

80|

60|

40|

20|

XapaKTepucTUKa ycTaHoBKM PBS2CDM3-18C16LS

Mogaya, M3/

—— XapaKTepucTiKa Hacoca 1 — — XapaKTEpUCTWKa PesepeHOro Hacoca —|- Paowas Towa




image7.png




image8.png
XapakTepucTuka Hacoca CDM3-18

100
149
129 a0
100
o0
2 8
£
60 2
40
20
20
nﬂ 1 2 3 4 o
Mogasa, w3/
s
13
s
-
3
2
g 3
E
B 2
H
205
1
9 1 2 3 4 o

Mopava, M3/4

—— XapakTepucruka Hacoca CDM3-18
—— MouocTs Hacoca CDM3-18
Pabosan Towka

—— KT/l Hacoca CDM3-18
—— NPSH wacoca CDM3-18

KNo, %

NPSHr, M




image9.jpeg
Tiodn_u Gam

T B v 7 | T |

1047

2°PNt6

362

332

694

Bce pasmepe cnpaboymsie.

Toyrle pasmeps! ycmanobku Oydym GocmynHel Mo/bko NOCAe COOPKU

<
s 7im_]_Pacca | Macumas
= . o] fuc| W Gorgn | Toon_| Zama]
Ll 2PN Paipad PBS2(0M3-18CT6LS 18
= Tpobepon
IS T_Kowny Jucm__ 7 | Jucmod 1
=
< H xony (NP Russia
< e
(ornupaban Paprian A





image10.png
MpuHUMNManbHAaA cxema ycTaHoBkm PBS 2

A 4 YacToTHBIA A
npeo6pazoBarens
_ O6paTtHbIA
3apBmKka o~ KnQNaH 3apswxka
Hacoc H1
MaHomeTp MaHomeTp
3aaBMKKa
?) ruppobak Co/)
YacToTHbIN
DaTumk npeocb6pasoeatenb AaTunk
CYXOro XOAd ?/) ?/o AdBREHKNA
3aaBMKKa O6parTHbIA
Aarank o~ KIF\)QI'IQH 3aaBnKKa Aarunk
CYXOro xopa {;74 @ Il: . {;7<} ACBAEHUA
Hacoc H2

BcacbiBaowwmin HanopHbiin
KOnNneKTop KONNeKTOp




image11.png
EBPA3UCKUNA SKOHOMUYECKUI COI03
LEKNAPALIUA O COOTBETCTBUN

3assutens OBLECTBO C OTPAHMYEHHOW OTBETCTBEHHOCTBIO "CUDHITH PYC"

Mecto naxoxaenus: 125424, Poceus, roposi Mocksa, mwocce Bosokonamckoe, 1om 73, sTax 2, nomennene I,
komHara 33-42, ouc 201

Azpec MecTa oCyIecTBIeHU AesTenbHocTH: Poccuiickas denepauns, 454007 ropoa Yensbuuck, yanua
Poxcriectenckoro, om 13/1, OcHOBHOI rocy 1apcTBeHHBIH perncTpaunoHHbi Homep 5157746005324
Tenedou: +74997033523 Anpec 2neKTpoHHOI MOUTHI: cnp@cnprussia.ru

B JIHLe reHepalbHoro aupektopa [peccens Esrenns Bagnmosiya

3asiBasieT, 4To OGopy/10BaHNe HACOCHOE: CTAHLUK HACOCHBIE, TOprooil Mapkn « AIKON», AIKON Crauuuu
HACOCHBIE MOBBILICHHOTO AaBneHus, cepnst PBS; AIKON CraHumu HacocHbie NOBBIIEHHOTO AaBIEHU S, CepHs
PFFS

Hsrotosutens OBIECTBO C OTPAHUYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO "CUHITH PYC"

Mecto naxoxaenus: 125424, Poceus, ropox Mockea, occe Bonokonamckoe, gom 73, atak 2, nomeruenue I,
koMHata 33-42, oduc 201

Azipec MecTa OCyILIECTBIEHUS AEATETbHOCTH 10 H3TrOTOBNEHMIO Mpoxykiun: Poccuiickas Menepauus, 454007
ropos Yenaduwuck, ynuua Poxkaecrsenckoro, xom 13/1

TIponyxuus nsrotosnena B coorsetctim ¢ TV 28.12.13-003-11312872-2020 “CTAHLMU HACOCHBIE
TOPFOBOM MAPKH «AIKON»”

Kon (xomsr) TH BT EADC: 8413504000, 8413702100, 8413702900, 8413705100, 8413706500,
8413707500, 8413708100, 8413708900

CepuitHblif BBIMyCK

COOTBETCTBYET TPeGOBAHHAM

TP TC 004/2011 "O Ge30mnacHOCTH HU3KOBOIBLTHOTO 060pyA0BaHUS"

TP TC 010/2011 "O 6e3omnacHoCTH MaLIHH 1 060py A0BaHUS"

TP TC 020/2011 "DieKTpoMarHuTHAsi COBMECTHMOCTb TEXHHYECKHX CPe/CTB"

Jlexnapanusi 0 COOTBETCTBHH NPHHSATA HA OCHOBAHHH

npotokosos ucnsirannii NeNe MO.5074/08-A0103, MO.5074/08-A0104, MO.5074/08-A0105 ot 31.08.2020
HcnbrratesbHoii 1abopaTopni 061IECTBA ¢ OrPaHHYEHHOH OTBETCTBEHHOCTBIO KAJIBSIHC», CepTH(HKAT O
NpH3HAHUM KOMMETEHTHOCTH HCMbITaTeNbHOI aGopatopun POCC RU.32055.1J1.00004

Cxema JIeKIapHpOBaHisi COOTBETCTBHS: 11

Jonoauutensuas undopmanns

TOCT 12.2.003-91 "Cucrema craniapTos Ge3onacHocTy Tpyaa. O60pya0BanHe npou3BoacTBeHHOe. Obiiue
Tpe6os, T'OCT 12.2.007.0-75 "Cuctema cranaaptos Ge3onacHocTH Tpyaa. M3nenns snekTpoTexHuueckue.
O6wme Tpe6opannus 6esomacnoctn", FOCT 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "CoBmMecTHMOCTD
TEXHHYECKHX CPE/ICTB SEKTPOMArHHTHAA. Y CTOHUYMBOCTD K 3MEKTPOMATHHTHBIM OMEXaM TEXHHUECKHX
CPE/ICTB, IPUMEHSEMBIX B POMBILLIEHHBIX 30HaX. TpeGoBanus 1 MeTobl uenbiTanuii" pasgen 8, TOCT
30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006) "CoBMECTHMOCTb TEXHHYECKHX CPE/ICTB HEKTPOMATHHTHAS.
DIeKTPOMATHHTHBIE IOMEXH OT TEXHHHECKHX CPE/ICTB, PHMEHSAEMBIX B IPOMBILUIEHHBIX 30HaX. HopMbI 1
MeTO/Ibl MCTbITaHui" pasnenst 4, 6-9. Yeosus XpaHeHns mpoaykuuu B cootsetctsuu ¢ FOCT 15150-69

"Mauumbl, npUGOpbI 1 ApYrHe TeXHUYECKHE U3AeMA. HICTONHE NS 2115 Pas/IHUHBIX KIIMMATHUECKHX PaiioHOB.
Kareropuu, ycioBus dKCILTy apeith fiiisl ¥ TPAHCTIOPTHPOBAHMSI B YACTH BO3JEHCTBHS KIHMATHYECKHX
akTopos BHewHell cpeb, 5kObl, FOJHOCTH) YKa3aH B NMpHJIaraeMoii K NpoayKLUHH
TOBAPOCOTNPOBOHTEIBHO] HOHHO 0Ky MeHTALMH .

Tpeccens Eprennit Bagumosuy

@0, sanmrren)

Pernctpaunonnslii Homep aexnapauun o coorsercrsun: EA9C N RU JI-RU.HA74.B.00506/20

[JlaTa perucTpauun aekaapamun o coorsercrsun: 31.08.2020
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