Насосная установка повышения давления

Aikon PBS3CDM32-6C16FS

|  |  | Технические характеристики |  | ООО «ПромРусИнжиниринг» тел. +7-343-226-47-11, www.esistem.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул/Модель: PBS3CDM32-6C16FS |  |  | Графические характеристики установки согласно ISO9906:2012, класс 3B |  |
| Характеристики станции |  |  |  |  |
| Бренд: Максимальное давление: Мин. темп-ра жидкости: Макс. темп-ра жидкости: Макс. наружная темп-ра: Степень защиты: Частота вращения: Ном. мощность: Ном. мощность насоса: Номинальный ток: Напряжение: | CNP-AIKON 16 бар 5˚С 70 ˚С 40˚С IP55 2900 об/мин 3x11.0 кВт 11.0 кВт 64 А 3х380В |  |  |  |
| Требуемые характеристики |  |  |  |  |
| Подача: Напор: Подпор: Жидкость: Температура жидкости: Плотность: Кинематическая вязкость: | 0.0 м3/ч 0.0 м 0.0 м Вода 20˚С 998.19 кг/м3 1.0004 мм2/с |  |  |  |
| Другие параметры |  |  |  |  |
| Соединение: Масса: | DN125 934 |  |  |  |

|  |  |  | Комплектация | ООО «ПромРусИнжиниринг» тел. +7-343-226-47-11, www.esistem.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Комплектация |  |  |  |  |
| PBS3CDM32-6C16FS | Внешний вид установки |  |  |  |  |
|  | № | Наименование |  |  | Количество |
|  | 1.1 | Насос вертикальный многоступенчатый CDM32-6 |  |  | 3 2 раб. + 1 рез. |
|  | 1.2 | Контроллер с функцией частотного преобразования PD ES 11.0 кВт, IP65 |  |  | 3 |
|  | 1.3 | Автоматический выключатель |  |  | 3 |
|  | 1.4 | Шаровый кран (УПД на насосах до 20 типоразмера включительно) |  |  | 0 |
|  | 1.5 | Поворотный затвор (УПД на насосах от 32 типоразмера включительно) |  |  | 6 |
|  | 1.6 | Манометр |  |  | 2 |
|  | 1.7 | Датчик сухого хода |  |  | 2 |
|  | 1.8 | Датчик давления |  |  | 2 |
|  | 1.9 | Обратный клапан |  |  | 3 |
|  | 1.10 | Коллектор всасывающий/напорный цельный из нержавеющей стали DN125 |  |  | 2 |
|  | 1.11 | Рама основание |  |  | 1 |
|  | 1.12 | Мембранный бак 24 л |  |  | 1 |
|  |  | Комплект виброопор |  |  | 1 |
|  | Дополнительные опции (на изображении не указаны) |  |  |  |  |
|  |  | Модуль связи для удаленной диспетчеризации WI-FI |  |  | 0 |
|  |  | Сенсорная панель управления в шкафу |  |  | 0 |
|  |  | Нет |  |  | 0 |

|  | Гидравлические характеристики | ООО «ПромРусИнжиниринг» тел. +7-343-226-47-11, www.esistem.ru |
| --- | --- | --- |
| PBS3CDM32-6C16FS Графические характеристики установки согласно ISO9906:2012, класс 3B |  |  |

|  | Гидравлические характеристики | ООО «ПромРусИнжиниринг» тел. +7-343-226-47-11, www.esistem.ru |
| --- | --- | --- |
| CDM32-6 Графические характеристики насоса согласно ISO9906:2012, класс 3B |  |  |

|  | Размеры | ООО «ПромРусИнжиниринг» тел. +7-343-226-47-11, www.esistem.ru |
| --- | --- | --- |
| CDM32-6 Габаритно-присоединительные размеры В комплекте со станцией также поставляется дополнительный шкаф с вводными автоматами. |  |  |

|  | Гидравлическая схема | ООО «ПромРусИнжиниринг» тел. +7-343-226-47-11, www.esistem.ru |
| --- | --- | --- |
| CDM32-6 Принципиальная гидравлическая схема |  |  |

|  |  | Общая информация | ООО «ПромРусИнжиниринг» тел. +7-343-226-47-11, www.esistem.ru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок поставки | Наименование |  |  | Кол-во |  |
| 1-6 нед. (перед заказом уточнить) | Установка повышения давления Aikon PBS3CDM32-6C16FS ОПИСАНИЕ Насосные установки повышения давления (далее УПД) серии PBS CDM — это малогабаритные установки, собранные на базе вертикальных многоступенчатых насосов компании CNP установленных на общем рамном основании. Установки PBS предназначены для повышения и поддержания требуемого давления воды на выходе из установки вне зависимости от расхода потребления и находят применение в следующих системах водоснабжения и орошения. ОСОБЕННОСТИ НАСОСА В качестве насосов в установке используются вертикальные многоступенчатые насосы серии CDM, CDMF. Проточная часть насосов выполнена из нержавеющей стали (AISI304 или AISI316L), основание с напорным и всасывающим патрубками может быть изготовлено также из нержавеющей стали или из чугуна (ASTM25B). ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В качестве привода в насосах серии CDM/CDMF используется асинхронный электродвигатель класса энергоэффективности IE3 (IE2 по запросу) типа TEFC (полностью закрытый электродвигатель с вентиляторным охлаждением). ФУНКЦИИ АВТОМАТИКИ - Автоматической режим поддержания давления Установка PBS обеспечивает стабильное значение давления на выходе согласно заданного значения на панели управления, что позволяет добиться снижения скачков давления в системе потребителя. - Каскадный режим управления Каждый насоса установки PBS оборудован преобразователем частоты PD ES, который позволяет осуществлять управление установкой в каскадном режиме. При малом расходе рабочей жидкости работает один насос, регулируя частоту вращения электродвигателя с помощью ПИД регулятора. При этом эффективность насоса и расход электроэнергии оптимизируется. В случае увеличения разбора воды, когда одного основного насоса недостаточно для поддержания требуемых параметров, в систему включается дополнительный насос. При этом первый насос вращается с максимальной частотой 50 Гц. Включение/выключение каждого последующего насоса происходит в зависимости от текущих параметров системы, что позволяет обеспечить необходимый уровень давления или потока при минимизации энергопотребления. В случае понижения нагрузки система останавливает насосы в обратном порядке. - Резервный мастер Преобразователь частоты PD ES имеет функцию резервного мастера. В случае выхода главного устройства из строя, резервный мастер возьмет на себя работу станции. Данная функция требует обязательной установки двух датчиков давления. - Режим ожидания Станция PBS автоматически определит отсутствие расхода с помощью интеллектуальной системы и плавно снизит обороты насоса до полного выключения. При появлении потребителей в системе, станция запуститься автоматически. Режим ожидания позволяет снизить потребление электроэнергии и уменьшить износ оборудования. |  |  | 1 |  |

|  |  |  | Общая информация | ООО «ПромРусИнжиниринг» тел. +7-343-226-47-11, www.esistem.ru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Наименование |  |  |  | Кол-во |  |
| PBS3CDM32-6C16FS | - Автоматический запуск системы после появления электропитания В случае останова установки по причине отсутствия электропитания данная функция обеспечит автоматический запуск при его возобновлении. - Защита от сухого хода В стандартной комплектации установка PBS оборудована реле давления на всасывающем коллектора для защиты от «сухого хода». Данная функция позволяет избежать выхода установки из строя в случае отсутствия необходимого давления во всасывающем трубопроводе. Функция настроена по умолчанию. - Равномерная наработка насосов. Установка PBS автоматически подсчитывает часы работы каждого насоса и по умолчанию запускает насос с наименьшей наработкой, позволяя тем самым увеличить их срок службы. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | PBS[1] 3[2] CDM32-6[3] C[4] 16[5] F[6] S[7] |  |  |  |  |  |
|  | [1] PBS | Тип установки: Установка повышения давления (Pressure Boosting System) |  |  |  |  |
|  | [2] 3 | Количество насосов |  |  |  |  |
|  | [3] CDM32-6 | Модель насоса |  |  |  |  |
|  | [4] C | Температура рабочей среды: C – стандартное исполнение (+5…+70°С) R – высокотемпературное исполнение (+5…+110°С) |  |  |  |  |
|  | [5] 16 | Максимальное давление установки: 16 – 16 бар 25 – 25 бар |  |  |  |  |
|  | [6] F | Тип подключения к трубопроводу: F – круглый фланец L – резьба |  |  |  |  |
|  | [7] S | Тип подключения к сети: S – 3 x 380В |  |  |  |  |
|  | ВАЖНО: Отгрузка установок повышения давления Aikon PBS осуществляется с места их производства по адресу Московская обл., индустриальный парк Есипово, 16. |  |  |  |  |  |

|  | Сертификат соответствия | ООО «ПромРусИнжиниринг» тел. +7-343-226-47-11, www.esistem.ru |
| --- | --- | --- |